## 参照标准
维护及保养参照标准
一、预防性试验定义： 电力预防性试验是指对已投入运行的设备按规定的试验条件（如规定的试验设备、环境条件、试验方法和试验电压等）、试验项目、试验周期所进行的定期检查或试验， 以发现运行中设备潜在的缺陷或隐患，预防发生电力事故或设备损坏。它是电力设备运行和维护工作中的一个重要环节，是绝缘诊断的基础，是判断电力设备能否继续投入运行并保证运行安全的重要措施，因而它是防患于未然最有效的途径。 电气设备定期预防性维护和试验贯彻以预防为主，计划检测、诊断和维修相结合的方针，做到及时发现缺陷和掌握设备的完好状态。这样就可以根据对预防性试验报告等资料的分析，分轻、重、缓、急的对设备有序地更新、修理，从而避免一些不该发生的电力事故，保证电气设备长期安全运行。 二、工程质量执行标准： 严格执行国家电网电力安全工作规程（变电部分） 严格执行电力行业标准《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596-1996） 严格执行《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2006） 严格执行《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285-2006） 严格执行电力行业标准相关电力设设备检修、维修导则 三、工程预算执行标准： 《电力建设工程预算定额》（第六册 调试工程 2006年版）

## 总配高压
电气设备试验项目
工程名称：总配高压电力设备检修试验项目
序号 | 定额号 | 试验项目名称及内容 | 单 位 | 数 量 | 需检查及维护内容
1 | YS1-073 | 10kV隔离开关检修及试验 | 台 | 7 |  |  | 222
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻； 2、交流耐压试验； | 维护项目 |  | 一、检查：①挡板机构及闭锁装置检查 ②一次、二次回路端子检查紧固 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
2 | YS1-052 | 10kV电流互感器检修及试验 | 只 | 24 |  |  | 148
| 测试项目 | 1、测量绕组的绝缘电阻 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验 3、测量互感器一次绕组的直流电阻 4、检查单相互感器引出线的极性 5、检查互感器变比 | 维护项目 |  | 一、检查：①检查固体绝缘表面 ②检查一次引线连接 ③检查器身上的铭牌标志 ④检查器身及夹件 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
3 | YS1-052 | 10kV电压互感器检修及试验 | 只 | 10 | 需检查维护内容 |  | 9990
| 测试项目 | 1、测量绕组的绝缘电阻 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验 3、测量互感器一次绕组的直流电阻 4、检查单相互感器引出线的极性 5、检查互感器变比 | 维护项目 |  | 一、检查：①检查固体绝缘表面 ②检查一次引线连接 ③检查器身上的铭牌标志 ④检查器身及夹件 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
4 | YS1-059 | 10kV断路器检修及试验 | 台 | 9 | 需检查维护内容 |  | 5328
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻 2、交流耐压试验 3、辅助回路和控制回路交流耐压试验 4、测量每相导电回路的电阻 5、测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 | 维护项目 |  | 一、检查：①挡板机构及闭锁装置检查 ②一次、二次回路端子检查紧固 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
5 | YS1-102 | 10kV避雷器检修及试验 | 组 | 2 | 1110 | 2220 | 1110
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻 2、直流1mA电压（U1mA）及0.75（U1mA）下的泄漏电流测量 3、运行电压下的交流泄漏电流 4、底座绝缘电阻测量 | 维护项目 |  | 一、检查：①检查一次、接地引线 ②外绝缘外观检查 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
电气设备试验综合定额清单价目表
工程名称：总配高压电力设备检修试验项目
序号 | 定额号 | 试验项目名称及内容 | 单 位 | 数 量 | 需检测维及护内容
6 | YS1-348 | 继电保护装置检修及试验 | 台 | 9 |  |  | 6660
| 测试项目 | 1、 保护整定值校核 2、 整组保护的模拟联跳试验 | 维护项目 |  | 一、检查：①保护装置电源检查 ②绝缘检查 ③版本检查 ④刻度检查 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
7 | YS1-021 | 1250kVA变压器检修及试验 | 台 | 2 | 需检测维及护内容 |  | 2960
| 测试项目 | 1、测量绕组的直流电阻 2、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 3、绕组连同套管的交流耐压试验 4、测温装置及其二次回路试验 5、铁芯绝缘电阻 | 维护项目 |  | 一、检查：①检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘，有无龟裂，变色，放电现象 ②检查绕组压紧装置是否松动 ③检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象 ④检查温控装置是否正常 ⑤检查冷却装置包括电动机、风扇是否良好 ⑥检查有无局部过热 ⑦检查调压压板位置 ⑧变压器的接地必须可靠 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
8 | YS1-096H | 10kV电缆检修及试验 | 组 | 2 | 需检测维及护内容 |  | 1480
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻； 2、非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量； | 维护项目 |  | 一、检查：①电缆本体及电缆头清扫检查 ②洞孔封堵检查 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
9 | YS1-119H | 10kV母线耐压检修及试验 | 段 | 2 | 需检测维及护内容 |  | 740
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻； 2、连同套管的交流耐压试验； | 维护项目 |  | 一、检查：①检查绝缘子应无破损、裂纹 ②检查导体伸缩节连接螺栓应紧固 ③检查外壳橡胶伸缩节应无破损、裂纹 ④检查各导电接触面接触应良好，无过热现象 ⑤检查封母外壳接地应良好 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
10 | YS2-375H | 110V直流电源系统检修及试验 | 套 | 1 |  |  | 1850
| 测试项目 | 1、直流屏、直流电源回路调试 2、二次回路调试、试运行 3、蓄电池的充放电试验 | 维护项目 |  | 一、检查：①检查电池的桩头和接线头有无松动 ②检查电池外壳是否沾上了硫酸或污物 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
11 | YS1-125H | 10kV变电站接地网检修及试验 | 站 | 1 | 需检测维及护内容 |  | 1295
| 测试项目 | 1、测量接地系统的接地电阻 | 维护项目 |  | 一、检查接地系统各连接点的腐蚀情况 二、消除已发现的缺陷

## 总配低压
电气设备试验项目
工程名称：总配低压电力设备检修试验项目
序号 | 定额号 | 试验项目名称及内容 | 单 位 | 数 量 | 需检测及维护内容
1 | YS1-372H | 低压开关柜检修及试验 | 面 | 9
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻； 2、低压断路器试验； | 维护项目 |  | 一、紧固主体母排螺栓和电缆连接头 二、检查二次接线是否可靠 三、用毛刷和毛巾对柜内卫生进行清扫和除尘 四、检查抽屉柜各开关机械部分的灵活性和紧固性，并加少量机油 五、检查各抽屉柜动、静触头插接状况，有无过热现象并抹少量导电膏进行处理 六、对各开关主触头、辅助触头的接触情况、机械、电动操作机构的检查、测试 七、检查各电流、电压表指示是否准确； 八、检查接触器动、静触头和各连接点是否可靠
2 | YS1-102H | 0.4kV补偿电容器组检修及试验 | 组 | 4 | 需检测及维护内容
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻； 2、测量电容器电容量； 3、无功补偿控制器投切调试； | 维护项目 |  | 一、检查：①电容器外壳是否膨胀，是否有喷油、渗漏现象；②电容器外壳是否有放电痕迹，其内部是否有放电声或其他异常现象；③电容部件是否完整，接头是否发热，引出线端子、出线瓷套管等是否有松动，出线瓷套管是否有裂痕和漏油，瓷釉有无脱落，外壳表面涂漆有无脱落 二、维护：①整洁清理秽物；②紧固各部位螺栓；③消除已发现的缺陷

## 西配高压
电气设备试验项目
工程名称：西配高压电力设备检修试验项目
序号 | 定额号 | 试验项目名称及内容 | 单 位 | 数 量 | 需检测及维护内容
1 | YS1-073H | 10kV环网柜检修及试验 | 台 | 4 |  | 444
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻 2、交流耐压试验； 3、测量每相导电回路的电阻 | 维护项目 |  | 一、检查：①挡板机构及闭锁装置检查 ②一次、二次回路端子检查紧固 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
2 | YS1-021 | 630kVA变压器检修及试验 | 台 | 2 | 需检测及维护内容 | 2960
| 测试项目 | 1、测量绕组的直流电阻 2、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数 3、绕组连同套管的交流耐压试验 4、测温装置及其二次回路试验 5、铁芯绝缘电阻 | 维护项目 |  | 一、检查：①检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘，有无龟裂，变色，放电现象 ②检查绕组压紧装置是否松动 ③检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象 ④检查温控装置是否正常 ⑤检查冷却装置包括电动机、风扇是否良好 ⑥检查有无局部过热 ⑦检查调压压板位置 ⑧变压器的接地必须可靠 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
3 | YS1-096H | 10kV电缆检修及试验 | 组 | 4 |  | 1480
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻； 2、非破坏性直流耐压试验及泄漏电流测量； | 维护项目 |  | 一、检查：①电缆本体及电缆头清扫检查 ②洞孔封堵检查 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
4 | YS1-119H | 10kV母线耐压检修及试验 | 段 | 2 | 需检测及维护内容 | 740
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻； 2、连同套管的交流耐压试验； | 维护项目 |  | 一、检查：①检查绝缘子应无破损、裂纹 ②检查导体伸缩节连接螺栓应紧固 ③检查外壳橡胶伸缩节应无破损、裂纹 ④检查各导电接触面接触应良好，无过热现象 ⑤检查封母外壳接地应良好 二、维护：①整洁清理污秽物 ②紧固各部位螺栓 ③消除已发现的缺陷
5 | YS1-125H | 10kV变电站接地网检修及试验 | 站 | 1 | 需检测及维护内容 | 1295
| 测试项目 | 1、测量接地系统的接地电阻 | 维护项目 |  | 一、检查接地系统各连接点的腐蚀情况 二、消除已发现的缺陷

## 西配低压
电气设备试验项目
工程名称：西配低压电力设备检修试验项目
序号 | 定额号 | 试验项目名称及内容 | 单 位 | 数 量 | 需要检测及维护内容
1 | YS1-372H | 低压开关柜检修及试验 | 面 | 7
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻； 2、低压断路器试验； | 维护项目 |  | 一、紧固主体母排螺栓和电缆连接头 二、检查二次接线是否可靠 三、用毛刷和毛巾对柜内卫生进行清扫和除尘 四、检查抽屉柜各开关机械部分的灵活性和紧固性，并加少量机油 五、检查各抽屉柜动、静触头插接状况，有无过热现象并抹少量导电膏进行处理 六、对各开关主触头、辅助触头的接触情况、机械、电动操作机构的检查、测试 七、检查各电流、电压表指示是否准确； 八、检查接触器动、静触头和各连接点是否可靠
2 | YS1-102H | 0.4kV补偿电容器组检修及试验 | 组 | 2 | 需要检测及维护内容
| 测试项目 | 1、测量绝缘电阻； 2、测量电容器电容量； 3、无功补偿控制器投切调试； | 维护项目 |  | 一、检查：①电容器外壳是否膨胀，是否有喷油、渗漏现象；②电容器外壳是否有放电痕迹，其内部是否有放电声或其他异常现象；③电容部件是否完整，接头是否发热，引出线端子、出线瓷套管等是否有松动，出线瓷套管是否有裂痕和漏油，瓷釉有无脱落，外壳表面涂漆有无脱落 二、维护：①整洁清理秽物；②紧固各部位螺栓；③消除已发现的缺陷